Załącznik nr 1 

do decyzji znak 

OŚ.6220.7.6.2016

 z dnia 22.06.2016 r
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U z 2008 r.. Nr 199, poz. 1227).
Opisywane przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
     1.    Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

         Planowana inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Szczepanowice. 
Inwestycja polegać będzie na  wykonaniu  układu  rurociągów  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  PCV ø 200mm i ø 160mm, kanalizacji ciśnieniowej PEHD ø 90mm i 75mm, budowie centralnych trzech przepompowni ścieków oraz czterech przepompowni indywidualnych. Inwestycja lokalizowana będzie w terenach pasów dróg publicznych oraz terenach prywatnych – zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa oraz użytków i nieużytków rolnych. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje działki: 153/2, 153/1, 152, 88, 221/1, 222/2, 222/1, 234, 226, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 103, 102, 101, 100/2, 100/1, 98, 98/1, 258, 350, 348, 540, 284, 84, 293, 299, 86/8, 310/5, 310/4, 310/8, 310/9, 310/11, 311/2, 311/3, 311/4, 312/1, 312/2, 4, 5/5, 5/6, 87, 86/9, 86/11, 86/12, 86/13, 15, 5/3, 298, 291, 294, 296, 297, 310/12, 78/4 , 239, 247, 99, 98/2, 348, 344/1, 284, 86/3, 84, 291, 87, 33   w Szczepanowicach, m. Gorzkowice. 

Długość sieci grawitacyjnej  ø200mm i  ø 160mm około 2,4km, długość sieci ciśnieniowej  ø90mm, 75 i ø50 około 1150m. 
Z uwagi na ograniczenia zagłębień kanałów grawitacyjnych oraz na specyfikę ukształtowania terenu przyjęto założenie włączenia posesji zlokalizowanych na działce nr 222/2, 312/1, 312/2 i 2 do sieci poprzez układy ciśnieniowe . W związku 
 z powyższym przewiduje się zabudowę na danych posesjach indywidualnych przepompowni ścieków obsługujące poszczególne posesje. Rozwiązania przepompowni typowe, na bazie zbiorników tworzywowych. Wydajność maksymalna każdej 
z przepompowni od 1 do 2l/s. 
Ścieki z projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 
w miejscowości Szczepanowice, gm. Gorzkowice. Oczyszczalnia składa się z dwóch modułów I o przepustowości 200m3 (obecnie nie eksploatowany) i II o przepustowości 500m3. Z uwagi na deficyt ścieków pracuje tylko moduł II. 

Obecne parametry pracy oczyszczalni: 

· ilość odpływających ścieków ok. 280m3/d, 

· oczyszczalnia przyjmuje wyłącznie ścieki komunalno - bytowe z wyłączeniem ścieków przemysłowych,

Gmina posiada pozwolenie wodnoprawne z dnia 28.11.2014r. na wprowadzanie do rzeki Prudki oczyszczonych ścieków w ilości Qmaxh=60m3/h, Qśr. d=350m3/doba. 

Ilość dopływających ścieków obecnie oscyluje w granicach 280m3/doba co daje wartość 1671 LRM. Zwiększenie zrzutu o max Qśr. d=37m3/doba spowoduje zwiększenie wskaźnika LRM do wartości 1891(317m3/doba) <2088 (350m3/doba). Przepustowość oczyszczalni jest wystarczająca. Gmina Gorzkowice przystąpi do uruchomienia w przyszłości nieeksploatowanego bloku ZBW-BOS-BG200 o przepustowości 1333LRM. Maksymalna przepustowość oczyszczalni po modernizacji i uruchomieniu II bloku wynosić będzie 3610LRM. 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich
       wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną
        
 Inwestycja o  charakterze liniowym stanowi  uzbrojenie podziemne dla odbioru i transportu  ścieków  bytowych  

z  istniejącej  i  planowanej  zabudowy  mieszkalnej w miejscowościach Szczepanowice do istniejącego systemu 
kanalizacyjnego.  Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych 
kanalizacji. Natomiast przewiduje się wydzielenie terenu pod przepompownie ok. 20m2 na sztukę wraz z zapewnieniem 
dróg komunikacyjnych – utwardzenie tłuczniem. 

          Dotychczasowy sposób ich wykorzystania:

           Teren objęty inwestycją stanowi przede wszystkim drogi i ciągi komunikacyjne, częściowo rolne (pola, łąki), nieużytki, 

oraz  grunty budowlane. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów w związku z zamierzeniem 
inwestycyjnym.

           Pokrycie szatą roślinną:

           Na trasie  planowanej  inwestycji  występują  grunty rolne i budowlane, ciągi komunikacyjne, drogi gruntowe
           i utwardzone - asfaltowe.

           Przebieg  trasy  planowanego  uzbrojenia w  terenie  zabudowanym  zlokalizowany  jest  w trasie  działek 
           budowlanych, rolnych z przejściami poprzecznymi przez drogę lokalne, gminne i powiatowe. 

           Nie  przewiduje  się  wycinki  drzew  na  trasie  planowanego  uzbrojenia.  W  przypadku  trudnych  kolizji   z  istniejącym      
          drzewostanem  dopuszcza  się  możliwość przekroczenia drzew metodami bezrozkopowymi – np. 

           przewiert sterowany horyzontalny na odpowiednich głębokościach poniżej systemu korzeniowego.

           W trasie planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody ani żadna inna roślinność chroniona prawem.

    3.   Rodzaj technologii (ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia).
           W planowanym przedsięwzięciu planuje się wykorzystanie następujących technologii i rozwiązań:
         - kanały grawitacyjne z rur PCV(200 i 160 łączonych na kielich uszczelniony uszczelką gumową,

          - kanały ciśnieniowe HDPE (90, 75 i 50  łączone poprzez zgrzewanie,
          - szczelne   studnie   rewizyjne  z  elementów prefabrykowanych betonowych i  tworzyw sztucznych PCV i PE
          - przepompownie ścieków wykonane w technologii  szczelnych   studni  z  elementów prefabrykowanych betonowych,
             żelbetowych  i  tworzyw sztucznych PCV i PE
          Całość   przewidzianych  do   zastosowania  materiałów  i   technologii  jest  obojętna  ekologicznie,  w trakcie 

          eksploatacji nie powoduje zanieczyszczenia środowiska jak również nie oddziaływuje na nie.

    4.   Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

          Planowane przedsięwzięcie jest rozwiązaniem dwuwariantowym – wariant realizacji i zaniechania.
          Wariant    realizacji    umożliwia    optymalnie   rozwiązać    gospodarkę   wodno-ściekową   w   tym   rejonie  

          gminy,  umożliwi  rozwój  lokalny,  podniesie  standard  życia  mieszkańców.
          Wariant zaniechania spowoduje znaczną degradację środowiska poprzez odprowadzenie ścieków do  
          zbiorników bezodpływowych – często nieszczelnych, brak  możliwości   rozwoju lokalnego, niski  

          standard sanitarny mieszkańców 
    5.   Przewidywana  ilość  wykorzystywanej  wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.
          Planowane  przedsięwzięcie  charakteryzuje  się  następującymi  wskaźnikami  zużycia surowców, materiałów, 

          paliw oraz energii:



ETAP REALIZACJI:

Szacunkowe zużycie surowców i materiałów przewidzianych do wykorzystania, w ramach planowanego 
przedsięwzięcia na etapie realizacji inwestycji:


asfalty - 80m3, przeznaczenie – technologiczne odtworzenia 


beton – 12m3, przeznaczenie technologiczne, stabilizacja 


kruszywa drogowe – tłuczeń - 500m3 – przeznaczenie technologiczne - odtworzenia, stabilizacja 


piaski średnie – 6500m3 – przeznaczenie technologiczne – odtworzenia 


paliwa -5,5 m3 – przeznaczanie technologiczne – zasilanie maszyn budowlanych 


energia elektryczna – 360kWh

          ETAP EKSPLOATACJI:
        - energia elektryczna na potrzeby zasilania agregatów pompowych przepompowni ścieków w ilości 1,25 kWh  
          na jedną przepompownię . 

Ilości i rodzaje odpadów wytwarzanych na etapie realizacji przedsięwzięcia
	L.p
	Kod
	Rodzaje odpadów 
	Ilość [Mg]
	Sposób zagospodarowania 

	1
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	0,02
	R12 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11

	2
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych 
	0,02
	R12 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11

	3
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	0,15
	R12 wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11

	4
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	5,5
	R5 recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych 

	5
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	136
	R5 recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych 

	6
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 
	11500
	R5 recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych 

	7
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
	10
	R5 recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych 

	8
	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
	0,1
	R5 recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych 



Na etapie eksploatacji: 

           Przepompownie nie będą posiadały krat i sit (metoda bezskratkowa),wyposażone będą w pompy przystosowane do 
           pompownia surowych, niepodczyszczonych ścieków. Nie przewiduje się występowania odpadów na etapie eksploatacji. 

    6.   Rozwiązania chroniące środowisko.
          Przyjęte  rozwiązania   technologiczno-techniczne   pozwolą  na  skuteczną  ochronę  środowiska.  

          Kanały grawitacyjne z rur tworzywowych PCV łączone na kielich z uszczelką gumową odporne na  agresywne    

          działanie ścieków,  technologia  gwarantującą  wysoką  szczelność  na  eksfiltrację  ścieków  i  infiltrację   wód  

          gruntowych do kanalizacji. Kanały ciśnieniowe gwarantują pełną szczelność. 

          Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może  spowodować  oddziaływanie na  

          środowisko  w   różnych   jego  komponentach.  Zwykle   oddziaływanie   to   ogranicza  się  do    najbliższego 

          otoczenia trasy inwestycji liniowej.

          Ogólnie    oddziaływanie    na    środowisko,    które    wystąpi    w   fazie   realizacji   przedsięwzięcia   można 

          scharakteryzować jako  chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji.

          W  trakcie  realizacji  inwestycji  planuje  się  prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej dla

          zminimalizowania wpływu  hałasu  na  otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki   

          transportowe  i inne).  Wzrost  emisji  spalin  z maszyn  budowlanych  nie przekroczy  dopuszczalnych  norm  

          ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót tym samym  rozproszenie  

          zanieczyszczeń z emisji spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych.

          Wykonywane  wykopy  pod  kanalizację  spowodują  chwilowe  przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe   

          zakłócenie walorów  krajobrazowych w obrębie  prowadzonych  prac.  W  ramach  ochrony  gleby, w gruntach  

          rolnych,   przewiduje  się   w  trasie  przekopów  zdjęcie  warstw  ziemi  (humus),  która   będzie  odłożona  do  

          ponownego   wykorzystania   po  zakończeniu    prac  budowlanych  i  rekultywacji  strefy  przekopów.  Proces 

          realizacji  przedsięwzięcia  pociągnąć  może  za  sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z 

          połączeń  odgałęzień  rur,  pręty  stalowe,  czy też nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec degradacji  

          walorów  krajobrazowych  odpady   te  będą  usuwane  z  miejsca  powstania  i  gromadzone  w  wyznaczonym  

          miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a następnie przekazane odbiorcy odpadów.
          Nadmiar   ziemi   z   wykopów   wprawdzie   nie   jest   odpadem   ale   zagospodarowanie  będzie  związane  z  
          rekultywacją  wyrobisk,  kształtowaniem  dróg  na   terenie   gminy.  Nadmiar  grunt   z   przekopów   (urobek)  
         składowany  będzie  we  wskazanych  miejscach  w  uzgodnieniu  z  Urzędem Gminy w Gorzkowicach. Zdjęte warstwy    
          powierzchni ścieralnej i konstrukcyjnej dróg (asfalt + podbudowa) przerobione zostaną na  drobne elementy i wykorzystane 
          do utwardzenia poboczy drogowych. 
          W celu zminimalizowania negatywnego wpływu robót budowlanych na drzewostan nie przeznaczony do wycinki    
          zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej sieci przyjmuje się następujące założenia: 
· Tłoczne odcinki  planuje się wykonać przy wykorzystaniu przewiertu sterowalnego horyzontalnego i rurociągów do bezpośredniego przeciągania w gruncie na optymalnych zagłębieniach. Lokalizacja pozycji startowych i odbiorczych urządzeń przewiertowych w miejscach niezadrzewionych. 
· W pozostałych przypadkach lokalizowanie kanałów w odległościach jak największych od istniejącego drzewostanu i prowadzenie ich w pasach drogowych.
Przepompownie lokalizowane będą na terenach niezadrzewionych – łąka, pas drogowy, teren zbudowany, brak krzewów i drzew. . W miejscach posadowienia przepompowni brak obecności gatunków objętych ochroną. Przpompownie lokalne lokalizowane będą na terenie posesji prywatnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. 
   7.  Rodzaj  i   przewidywana  ilość  wprowadzanych   do  środowiska  substancji  lub   energii  przy           
          zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

          a) Planowane  zamierzenie  inwestycyjne obejmuje  skanalizowanie łącznie około 58 istniejących gospodarstw 

   domowych    –  32,4m3/doba +15% na przyszłą zabudowę  - 37,26m3/doba


  Możliwość wprowadzenia do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko  
         na etapie eksploatacji przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-
ściekowej oraz hałasu. 


Gazy i pyły – wprowadzanie do atmosfery bioareozoli i odorów z przepompowni ścieków 


Minimalizacja odorów z przepompowni realizowana będzie poprzez montaż biofiltrów na kominkach 
wentylacyjnych 
przepompowni. 


Hałas - zwiększone zostaje poziom hałasu. W odległości około 7m od przepompowni poziom hałasu nie będzie 
przekraczać 
wartości dopuszczalnej tj. 40dB (A). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w 
odległości 30m. 


wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi – bezpośrednio nie dotyczy – systemy szczelne, pośrednio zwiększona 
zostaje ilość ścieków dostarczanych na oczyszczalnię. 


wytwarzania odpadów - bezpośrednio nie dotyczy – pośrednio w związku ze wzrostem ilości ścieków nastąpi 
wzrost ilości 
skratek .

W  rejonie  planowanego  przedsięwzięcia  występują  w  większości  tereny gruntowe i drogi , w związku z tym roboty       
prowadzone będą  w wykopach otwartych poprzez czasowe zajęcie drogi i odbudowę i odbudowę nawierzchni    gruntowej i 
asfaltowej   po   pracach  ziemnych lub metodami bezwykopowymi w przypadku przewodów ciśnieniowych.  Drogi   
utwardzone  brukiem  kamiennym,   żwirem  czy tłuczniem   będą     odbudowywane  z  materiałów  rozbiórkowych  z  
kamienia  brukowego.  W  czasie realizacji  przedsięwzięcia  zasadniczo  nie  będzie występowało zapotrzebowanie na 
wodę do celów  technologicznych,  gdyż   na    miejsce   budowy    przywożone   będą   gotowe   do   zastosowania    
produkty. Jedynymi  ściekami  technologicznymi  powstającymi  w  miejscu  realizacji kanalizacji sanitarnej będą wody  

        pochodzące z  ewentualnego odwodnienia wykopów. Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę        

        będą zabezpieczone w przenośne urządzenia sanitarne bądź na terenie baz ekip budowlanych.

        Oddziaływanie  w  fazie  realizacji  przedsięwzięcia  na  wody  powierzchniowe  i  gruntowe  jest  związane   z 

        koniecznymi do wykonania pracami odwodnienia wykopów. W przypadku napotkania wody gruntowej należy    

        przystąpić  do  odwodnienia  wykopów  za  pomocą  igłofiltrów tak, aby poziom wody obniżył się do poziomu        

        poniżej dna wykopów.

        Przy  wykonywaniu  wszelkich  prac  ziemnych  należy zwrócić uwagę na stan techniczny  wykorzystywanych  

        maszyn  i  urządzeń  budowanych.  Niedopuszczalne  jest pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadów.

        Przestrzeganie  powyższych  zaleceń  gwarantuje  należytą  ochronę  środowiska  wód  podziemnych   podczas   

        realizacji przedsięwzięcia.

        Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie jego realizacji na środowisko wód powierzchniowych będzie związane   

        Ze  zrzutem  wód  z  odwodnienia  wykopów   wykonanych  pod  kanalizację  do  cieków   powierzchniowych.

        Jakość  wód  ujmowanych  drenażem  w  czasie  prowadzenia  prac  montażowych  nie odbiega od jakości wód    

        płynących   w   pobliskich  ciekach   powierzchniowych.   Wody   z   drenażu   będą   odprowadzane   do   wód  

        powierzchniowych   w   niezmienionym   stanie  i   składzie.  Dlatego   też   brak  negatywnego  oddziaływania  

        prowadzonych prac odwodnieniowych na środowisko wód powierzchniowych.

        Szczególną   uwagę   należy   zwrócić  na   stan  techniczny  maszyn  użytych  do  wykonawstwa  kanalizacji  i  

        odbudowy dróg.

        Niedopuszczalne    jest    stosowanie   maszyn    i   urządzeń    mogących    spowodować    wyciek    substancji         

        ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych.

        Oddziaływanie  na  środowisko  wód  powierzchniowych  prowadzonych   prac  budowlanych  przy   realizacji     

        przedsięwzięcia  jest  krótkotrwałe, nieciągłe i kończy się całkowicie z chwilą finalizacji przedsięwzięcia.
    8.   Możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.
          Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko ze względu na

          jego lokalny charakter i dużą odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej
.
9. Informacja  o  występujących  obszarach  podlegających   ochronie  na  podstawie  ustawy  z 16 kwietnia 2004r.    o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Planowane  przedsięwzięcie nie  leży na terenach  objętych jurysdykcją Obszarów  Chronionego  Krajobrazu 
 i  Obszarów Natura 2000 .

Najbliższe formy ochrony przyrody od inwestycji:
[image: image1.emf]
Lokalizacja inwestycji kolorem pomarańczowym. 
	NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
	

	Nazwa
	[km]

	Dąbrowy w Marianku PLH100027
	3.62

	Łąka w Bęczkowicach PLH100004
	6.33

	Lasy Gorzkowickie PLH100020
	7.01


	REZERWATY

	Nazwa
	[km]

	Wielkopole
	15.23

	Jawora
	17.14

	Góra Chełmo
	20.21

	Kobiele Wielkie
	21.99


	PARKI KRAJOBRAZOWE

	Nazwa
	[km]

	Sulejowski Park Krajobrazowy
	17.81

	Przedborski Park Krajobrazowy
	26.57


	OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

	Nazwa
	[km]

	Doliny Widawki
	6.28

	Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu
	19.08


źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
W związku charakterem oraz znacznymi odległościami planowanej inwestycji od form ochrony przyrody nie przewiduje się oddziaływania negatywnego. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzi do likwidacji zbiorników bezodpływowych, nierzadko nieszczelnych. Ponadto wpłynie to na poprawę funkcjonowania oczyszczalni ścieków poprzez poprawę jakości oczyszczanych ścieków. 
10. Inne istotne informacje.

       Brak.

6

